Podmínky obce Káraný ke schválení vodovodní případně kanalizační přípojky projektované do 25 m od stávajícího řadu (zákona č. 283/2021 Sb. stavební zákon, dle § 5, odst. 2, písm. a. příloha č. 1.)

· Smlouva o spolupráci se závazkem budoucího zřízení věcného břemene služebnosti na pozemek obce, věcné břemeno je zpoplatněno
· Vyjádření provozovatele -technické řešení přípojky bude projednáno se správcem sítí, kterým je v současnosti firma STAVOKOMPLET  spol. s r.o., Zápy, Královická 251, 250 01 Brandýs nad Labem. 
· Vyjádření dotčených správců sítí (minimálně GasNet, ČEZ distribuce a.s., CETIN, Stavokomplet, Obec Káraný)
· Souhlas § 17 vodního zákona – vydává - OŽP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav – vodoprávní úřad

Podmínky stavby
· Stavebník přebírá plnou odpovědnost za bezpečnost staveniště, včetně provedení všech bezpečnostních opatření na své náklady.
· Veškeré náklady spojené se stavbou a s úpravami připojení na stávající veřejnou tlakovou kanalizaci ponese stavebník, včetně vytyčení sítí. 
· Před zahájením výkopových pracích případně dojde-li k dočasnému záboru obecních pozemků (zařízení staveniště, meziskládka materiálu, apod.), zažádá stavebník obec Káraný o zábor veřejného prostranství a zaplatí správní poplatek.
· Při výkopových pracích nesmí dojít k poškození stávajících sítí, 
· Po ukončení výkopových prací budou obecní pozemky dotčené stavbou, uvedeny do původního stavu, a to v minimální šíři 0,25-0,5 m od hrany výkopu, včetně jednotlivých konstrukčních vrstev a povrchu místní komunikace. Konstrukční vrstvy vozovky budou při obnově řádně hutněny, finální povrch bude celistvý a nový. Pokud bude nový povrch živičný, bude ve spáře mezi stávajícím a novým povrchem provedena asfaltová zálivka
· Pokud bude uzávěr v zeleném pásu, či jinde mimo komunikaci, bude usazen v loži z betonu a žulové dlažby
· Napojení na stávající řad provede provozovatel
· Výstavbou nesmí být narušeny odtokové poměry místní komunikace.
· Veškerý odpad bude likvidován podle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.
· Pokud při stavbě dojde ke znečištění nebo poškození místních komunikací zajistí stavebník na vlastní náklady urychlené uvedení do původního stavu.
· Součástí předávacího protokolu komunikace bude i fotodokumentace. Stavebník předá podrobnou fotodokumentaci průběhu realizace stavebních prací probíhajících na pozemcích obce (výkop, stávající obnažený řad, uložení přípojky, pískový obsyp, zásyp, konstrukční vrstvy, obnova povrchu)
· V rámci uzavírání smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti bude pořízen geometrický plán věcného břemene služebnosti, pokud je v době výstavby již zřízena druhá z přípojek, bude zaměřena i tato a bude zahrnuta do geometrického plánu věcného břemena 
· V rámci budování přípojky dojde k zaměření skutečného stavu, poklady ve formátu *.dwg budou v elektronické podobě předány obci Káraný a provozovateli. 
· Podmínka pro uzavření smlouvy s provozovatelem je:
· Potvrzený předávací protokol obcí
· Uzavřená smlouva o věcném břemeni, provedený vklad do katastru nemovitostí
· Při stavbě nesmí dojít k poškození zařízení v naší správě. Veškeré poklopy a poklopy armatur na řadech a přípojkách musí být vyzvednuty do nivelety nové vozovky, případně chodníku. V zeleném pásu budou poklopy šachet vyzvednuty cca 100 mm nad terén. Šoupátkové poklopy budou v nezpevněných komunikacích, zajištěny proti poklesu, obetonovány a odlážděny dvěma řadami žulových kostek o rozměru min. 100/100 mm. Armatury a šachty budou označeny orientačními tabulkami. Veškeré armatury budou osazeny teleskopickými zemními soupravami včetně uzávěrů domovních přípojek a budou jištěny proti poklesu ovládacího jehlanu podkladní deskou. 



